## 水泵编码表举例
线路 Line | 车站 Station | 系统名称 System Name | 设备类型 Equipment Type | 设备安装地点 Equipment Location | 设备编号 Equipment Code | 属性描述 Property Description | 变量类型 Variable Type | 数据类型 IO Type | 报警级别（一级报警、二级报警、三及报警、预警） | 0状态 | 1状态 | 备注 | 变量名称 Variable Name | 端口号 Prot Number | 协议 Prot Number | Modbus协议地址 | 寄存器比特位 | 设备类标识 | 属性标识 | 设备分区
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 1#泵运行状态 | DI | bit | 1 | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A0_FBST1 | 9010 | Modbus | 40719 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A0_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40719 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A0_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40719 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A0_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40719 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A0_FBST2 | 9010 | Modbus | 40719 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A0_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40719 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A0_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40719 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A0_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40719 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A0_FBRM | 9010 | Modbus | 40719 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A0_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40719 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A0_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40719 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A0_FBWL | 9010 | Modbus | 40721 |  | JSB_YW2 | FBWL | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A0_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40722 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A0_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40723 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A0_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40724 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A0_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40725 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A0_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40726 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A0_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40728 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A0_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40728 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A0_FBMTT | 9010 | Modbus | 40728 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A0_FBRTF | 9010 | Modbus | 40728 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A0_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40728 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A0_FBFR | 9010 | Modbus | 40728 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A0_FBSH | 9010 | Modbus | 40728 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A0_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40728 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A0_FBSW | 9010 | Modbus | 40732 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A0_FBDYX | 9010 | Modbus | 40732 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A0_FBYC | 9010 | Modbus | 40732 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A0_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40732 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A0_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40732 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A0_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40732 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A0_FBSTF | 9010 | Modbus | 40732 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A0_FBNR | 9010 | Modbus | 40732 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A0_FBWB | 9010 | Modbus | 40732 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A0_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40732 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A0_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40734 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A0_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40735 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A0_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40736 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 小里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-1~2 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A0_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40737 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_B0_FBST1 | 9010 | Modbus | 40739 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_B0_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40739 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_B0_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40739 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_B0_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40739 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_B0_FBST2 | 9010 | Modbus | 40739 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_B0_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40739 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_B0_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40739 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_B0_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40739 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_B0_FBRM | 9010 | Modbus | 40739 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_B0_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40739 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_B0_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40739 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B0_FBWL | 9010 | Modbus | 40741 |  | JSB_YW2 | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B0_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40742 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B0_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40743 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B0_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40744 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B0_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40745 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B0_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40746 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B0_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40748 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_B0_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40748 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_B0_FBMTT | 9010 | Modbus | 40748 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_B0_FBRTF | 9010 | Modbus | 40748 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_B0_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40748 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_B0_FBFR | 9010 | Modbus | 40748 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_B0_FBSH | 9010 | Modbus | 40748 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_B0_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40748 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_B0_FBSW | 9010 | Modbus | 40752 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_B0_FBDYX | 9010 | Modbus | 40752 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_B0_FBYC | 9010 | Modbus | 40752 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_B0_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40752 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_B0_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40752 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_B0_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40752 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_B0_FBSTF | 9010 | Modbus | 40752 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_B0_FBNR | 9010 | Modbus | 40752 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_B0_FBWB | 9010 | Modbus | 40752 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_B0_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40752 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B0_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40754 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B0_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40755 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B0_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40756 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 大里程端主废水泵房内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-3~4 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B0_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40757 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_B1_FBST1 | 9010 | Modbus | 40759 | 0 | JSB_FQ2 | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_B1_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40759 | 1 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_B1_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40759 | 2 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_B1_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40759 | 3 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_B1_FBST2 | 9010 | Modbus | 40759 | 4 | JSB_FQ2 | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_B1_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40759 | 5 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_B1_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40759 | 6 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_B1_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40759 | 7 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_B1_FBRM | 9010 | Modbus | 40759 | 12 | JSB_FQ2 | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_B1_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40759 | 13 | JSB_FQ2 | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_B1_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40759 | 14 | JSB_FQ2 | FBWLAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B1_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40762 |  | JSB_FQ2 | FBPDepth | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_B1_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40768 | 9 | JSB_FQ2 | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_B1_FBMTT | 9010 | Modbus | 40768 | 10 | JSB_FQ2 | FBMTT | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_B1_FBRTF | 9010 | Modbus | 40768 | 11 | JSB_FQ2 | FBRTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_B1_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40768 | 12 | JSB_FQ2 | FBCOMY | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_B1_FBFR | 9010 | Modbus | 40768 | 13 | JSB_FQ2 | FBFR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_B1_FBSH | 9010 | Modbus | 40768 | 14 | JSB_FQ2 | FBSH | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_B1_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40768 | 15 | JSB_FQ2 | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_B1_FBSW | 9010 | Modbus | 40772 | 0 | JSB_FQ2 | FBSW | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_B1_FBDYX | 9010 | Modbus | 40772 | 1 | JSB_FQ2 | FBDYX | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_B1_FBYC | 9010 | Modbus | 40772 | 2 | JSB_FQ2 | FBYC | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_B1_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40772 | 3 | JSB_FQ2 | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_B1_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40772 | 4 | JSB_FQ2 | FBNST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_B1_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40772 | 5 | JSB_FQ2 | FBNST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_B1_FBSTF | 9010 | Modbus | 40772 | 7 | JSB_FQ2 | FBSTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_B1_FBNR | 9010 | Modbus | 40772 | 8 | JSB_FQ2 | FBNR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_B1_FBWB | 9010 | Modbus | 40772 | 9 | JSB_FQ2 | FBWB | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_B1_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40772 | 10 | JSB_FQ2 | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B1_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40774 |  | JSB_FQ2 | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B1_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40775 |  | JSB_FQ2 | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B1_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40776 |  | JSB_FQ2 | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | A出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-5~6 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B1_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40777 |  | JSB_FQ2 | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A1_FBST1 | 9010 | Modbus | 40779 | 0 | JSB_FQ2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A1_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40779 | 1 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A1_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40779 | 2 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A1_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40779 | 3 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A1_FBST2 | 9010 | Modbus | 40779 | 4 | JSB_FQ2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A1_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40779 | 5 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A1_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40779 | 6 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A1_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40779 | 7 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A1_FBRM | 9010 | Modbus | 40779 | 12 | JSB_FQ2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A1_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40779 | 13 | JSB_FQ2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A1_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40779 | 14 | JSB_FQ2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A1_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40782 |  | JSB_FQ2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A1_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40788 | 9 | JSB_FQ2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A1_FBMTT | 9010 | Modbus | 40788 | 10 | JSB_FQ2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A1_FBRTF | 9010 | Modbus | 40788 | 11 | JSB_FQ2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A1_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40788 | 12 | JSB_FQ2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A1_FBFR | 9010 | Modbus | 40788 | 13 | JSB_FQ2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A1_FBSH | 9010 | Modbus | 40788 | 14 | JSB_FQ2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A1_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40788 | 15 | JSB_FQ2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A1_FBSW | 9010 | Modbus | 40792 | 0 | JSB_FQ2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A1_FBDYX | 9010 | Modbus | 40792 | 1 | JSB_FQ2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A1_FBYC | 9010 | Modbus | 40792 | 2 | JSB_FQ2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A1_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40792 | 3 | JSB_FQ2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A1_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40792 | 4 | JSB_FQ2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A1_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40792 | 5 | JSB_FQ2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A1_FBSTF | 9010 | Modbus | 40792 | 7 | JSB_FQ2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A1_FBNR | 9010 | Modbus | 40792 | 8 | JSB_FQ2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A1_FBWB | 9010 | Modbus | 40792 | 9 | JSB_FQ2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A1_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40792 | 10 | JSB_FQ2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A1_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40794 |  | JSB_FQ2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A1_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40795 |  | JSB_FQ2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A1_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40796 |  | JSB_FQ2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | F出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-7~8 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A1_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40797 |  | JSB_FQ2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A2_FBST1 | 9010 | Modbus | 40799 | 0 | JSB_FQ2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A2_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40799 | 1 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A2_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40799 | 2 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A2_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40799 | 3 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A2_FBST2 | 9010 | Modbus | 40799 | 4 | JSB_FQ2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A2_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40799 | 5 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A2_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40799 | 6 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A2_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40799 | 7 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A2_FBRM | 9010 | Modbus | 40799 | 12 | JSB_FQ2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A2_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40799 | 13 | JSB_FQ2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A2_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40799 | 14 | JSB_FQ2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A2_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40802 |  | JSB_FQ2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A2_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40808 | 9 | JSB_FQ2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A2_FBMTT | 9010 | Modbus | 40808 | 10 | JSB_FQ2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A2_FBRTF | 9010 | Modbus | 40808 | 11 | JSB_FQ2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A2_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40808 | 12 | JSB_FQ2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A2_FBFR | 9010 | Modbus | 40808 | 13 | JSB_FQ2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A2_FBSH | 9010 | Modbus | 40808 | 14 | JSB_FQ2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A2_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40808 | 15 | JSB_FQ2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A2_FBSW | 9010 | Modbus | 40812 | 0 | JSB_FQ2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A2_FBDYX | 9010 | Modbus | 40812 | 1 | JSB_FQ2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A2_FBYC | 9010 | Modbus | 40812 | 2 | JSB_FQ2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A2_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40812 | 3 | JSB_FQ2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A2_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40812 | 4 | JSB_FQ2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A2_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40812 | 5 | JSB_FQ2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A2_FBSTF | 9010 | Modbus | 40812 | 7 | JSB_FQ2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A2_FBNR | 9010 | Modbus | 40812 | 8 | JSB_FQ2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A2_FBWB | 9010 | Modbus | 40812 | 9 | JSB_FQ2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A2_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40812 | 10 | JSB_FQ2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A2_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40814 |  | JSB_FQ2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A2_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40815 |  | JSB_FQ2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A2_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40816 |  | JSB_FQ2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | G出入口扶梯集水井内 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-9~10 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A2_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40817 |  | JSB_FQ2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A3_FBST1 | 9010 | Modbus | 40819 | 0 | JSB_FQ2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A3_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40819 | 1 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A3_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40819 | 2 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A3_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40819 | 3 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A3_FBST2 | 9010 | Modbus | 40819 | 4 | JSB_FQ2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A3_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40819 | 5 | JSB_FQ2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A3_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40819 | 6 | JSB_FQ2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A3_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40819 | 7 | JSB_FQ2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A3_FBRM | 9010 | Modbus | 40819 | 12 | JSB_FQ2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A3_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40819 | 13 | JSB_FQ2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A3_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40819 | 14 | JSB_FQ2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A3_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40822 |  | JSB_FQ2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A3_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40828 | 9 | JSB_FQ2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A3_FBMTT | 9010 | Modbus | 40828 | 10 | JSB_FQ2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A3_FBRTF | 9010 | Modbus | 40828 | 11 | JSB_FQ2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A3_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40828 | 12 | JSB_FQ2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A3_FBFR | 9010 | Modbus | 40828 | 13 | JSB_FQ2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A3_FBSH | 9010 | Modbus | 40828 | 14 | JSB_FQ2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A3_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40828 | 15 | JSB_FQ2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A3_FBSW | 9010 | Modbus | 40832 | 0 | JSB_FQ2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A3_FBDYX | 9010 | Modbus | 40832 | 1 | JSB_FQ2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A3_FBYC | 9010 | Modbus | 40832 | 2 | JSB_FQ2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A3_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40832 | 3 | JSB_FQ2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A3_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40832 | 4 | JSB_FQ2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A3_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40832 | 5 | JSB_FQ2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A3_FBSTF | 9010 | Modbus | 40832 | 7 | JSB_FQ2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A3_FBNR | 9010 | Modbus | 40832 | 8 | JSB_FQ2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A3_FBWB | 9010 | Modbus | 40832 | 9 | JSB_FQ2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A3_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40832 | 10 | JSB_FQ2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A3_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40834 |  | JSB_FQ2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A3_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40835 |  | JSB_FQ2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A3_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40836 |  | JSB_FQ2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 消防疏散通道（G出入口附近） | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-11~12 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A3_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40837 |  | JSB_FQ2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_FSB_A0_FBST1 | 9010 | Modbus | 40839 | 0 | FSB | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_FSB_A0_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40839 | 1 | FSB | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_FSB_A0_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40839 | 2 | FSB | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_FSB_A0_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40839 | 3 | FSB | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_FSB_A0_FBST2 | 9010 | Modbus | 40839 | 4 | FSB | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_FSB_A0_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40839 | 5 | FSB | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_FSB_A0_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40839 | 6 | FSB | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_FSB_A0_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40839 | 7 | FSB | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_FSB_A0_FBRM | 9010 | Modbus | 40839 | 12 | FSB | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_FSB_A0_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40839 | 13 | FSB | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_FSB_A0_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40839 | 14 | FSB | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超道床报警（上行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超道床报警（上行） | 0=正常/1=水位超道床报警（上行） | BAS_FSB_A0_FBWHBAlmUP | 9010 | Modbus | 40839 | 15 | FSB | FBWHBAlmUP | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超轨面报警（上行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超轨面报警（上行） | 0=正常/1=水位超轨面报警（上行） | BAS_FSB_A0_FBWHRAlmUP | 9010 | Modbus | 40840 | 0 | FSB | FBWHRAlmUP | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超轨面上50mm报警（上行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超轨面上50mm报警（上行） | 0=正常/1=水位超轨面上50mm报警（上行） | BAS_FSB_A0_FBWHAlmUP | 9010 | Modbus | 40840 | 1 | FSB | FBWHAlmUP | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超轨面上150mm报警（上行） | DI | bit | 10 | 正常 | 水位超轨面上150mm报警（上行） | 0=正常/1=水位超轨面上150mm报警（上行） | BAS_FSB_A0_FBWHHAlmUP | 9010 | Modbus | 40840 | 2 | FSB | FBWHHAlmUP | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超道床报警（下行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超道床报警（下行） | 0=正常/1=水位超道床报警（下行） | BAS_FSB_A0_FBWHBAlmDN | 9010 | Modbus | 40840 | 3 | FSB | FBWHBAlmDN | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超轨面报警（下行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超轨面报警（下行） | 0=正常/1=水位超轨面报警（下行） | BAS_FSB_A0_FBWHRAlmDN | 9010 | Modbus | 40840 | 4 | FSB | FBWHRAlmDN | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超轨面上50mm报警（下行） | DI | bit |  | 正常 | 水位超轨面上50mm报警（下行） | 0=正常/1=水位超轨面上50mm报警（下行） | BAS_FSB_A0_FBWHAlmDN | 9010 | Modbus | 40840 | 5 | FSB | FBWHAlmDN | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超轨面上150mm报警（下行） | DI | bit | 10 | 正常 | 水位超轨面上150mm报警（下行） | 0=正常/1=水位超轨面上150mm报警（下行） | BAS_FSB_A0_FBWHHAlmDN | 9010 | Modbus | 40840 | 6 | FSB | FBWHHAlmDN | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_A0_FBWL | 9010 | Modbus | 40842 |  | FSB | FBWL | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_A0_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40843 |  | FSB | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_A0_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40844 |  | FSB | FBWLStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_A0_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40845 |  | FSB | FBWHStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_A0_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40846 |  | FSB | FBST1Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_A0_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40847 |  | FSB | FBST2Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_A0_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40849 |  | FSB | FBSPStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_FSB_A0_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40849 | 1 | FSB | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_FSB_A0_FBMTT | 9010 | Modbus | 40849 | 2 | FSB | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_FSB_A0_FBRTF | 9010 | Modbus | 40849 | 3 | FSB | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_FSB_A0_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40849 | 4 | FSB | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_FSB_A0_FBFR | 9010 | Modbus | 40849 | 5 | FSB | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_FSB_A0_FBSH | 9010 | Modbus | 40849 | 6 | FSB | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_FSB_A0_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40849 | 7 | FSB | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_FSB_A0_FBSW | 9010 | Modbus | 40849 | 8 | FSB | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_FSB_A0_FBDYX | 9010 | Modbus | 40849 | 9 | FSB | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_FSB_A0_FBYC | 9010 | Modbus | 40849 | 10 | FSB | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_FSB_A0_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40849 | 11 | FSB | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_FSB_A0_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40849 | 12 | FSB | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_FSB_A0_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40849 | 13 | FSB | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_FSB_A0_FBSTF | 9010 | Modbus | 40849 | 15 | FSB | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_FSB_A0_FBNR | 9010 | Modbus | 40853 | 0 | FSB | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_FSB_A0_FBWB | 9010 | Modbus | 40853 | 1 | FSB | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_FSB_A0_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40853 | 2 | FSB | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | 水位超轨道面报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 水位超轨道面报警 | 0=未定义/1=水位超轨道面报警 | BAS_FSB_A0_FBWHBRAlm | 9010 | Modbus | 40853 | 3 | FSB | FBWHBRAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_FSB_A0_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40855 |  | FSB | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_FSB_A0_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40856 |  | FSB | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_FSB_A0_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40857 |  | FSB | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 武-机区间3号联络通道废水泵房 | Ⅸ-JTQ-FS-FSB-15~16 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_FSB_A0_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40858 |  | FSB | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A4_FBST1 | 9010 | Modbus | 40860 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A4_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40860 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A4_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40860 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A4_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40860 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A4_FBST2 | 9010 | Modbus | 40860 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A4_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40860 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A4_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40860 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A4_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40860 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A4_FBRM | 9010 | Modbus | 40860 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A4_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40860 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A4_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40860 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A4_FBWL | 9010 | Modbus | 40862 |  | JSB_YW2 | FBWL | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A4_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40863 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A4_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40864 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A4_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40865 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A4_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40866 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A4_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40867 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A4_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40869 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A4_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40869 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A4_FBMTT | 9010 | Modbus | 40869 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A4_FBRTF | 9010 | Modbus | 40869 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A4_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40869 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A4_FBFR | 9010 | Modbus | 40869 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A4_FBSH | 9010 | Modbus | 40869 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A4_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40869 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A4_FBSW | 9010 | Modbus | 40873 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A4_FBDYX | 9010 | Modbus | 40873 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A4_FBYC | 9010 | Modbus | 40873 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A4_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40873 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A4_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40873 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A4_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40873 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A4_FBSTF | 9010 | Modbus | 40873 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A4_FBNR | 9010 | Modbus | 40873 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A4_FBWB | 9010 | Modbus | 40873 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A4_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40873 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A4_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40875 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A4_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40876 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A4_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40877 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-1~2 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A4_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40878 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A5_FBST1 | 9010 | Modbus | 40880 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A5_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40880 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A5_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40880 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A5_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40880 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A5_FBST2 | 9010 | Modbus | 40880 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A5_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40880 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A5_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40880 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A5_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40880 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A5_FBRM | 9010 | Modbus | 40880 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A5_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40880 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A5_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40880 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A5_FBWL | 9010 | Modbus | 40882 |  | JSB_YW2 | FBWL | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A5_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40883 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A5_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40884 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A5_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40885 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A5_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40886 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A5_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40887 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A5_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40889 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A5_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40889 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A5_FBMTT | 9010 | Modbus | 40889 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A5_FBRTF | 9010 | Modbus | 40889 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A5_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40889 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A5_FBFR | 9010 | Modbus | 40889 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A5_FBSH | 9010 | Modbus | 40889 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A5_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40889 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A5_FBSW | 9010 | Modbus | 40893 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A5_FBDYX | 9010 | Modbus | 40893 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A5_FBYC | 9010 | Modbus | 40893 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A5_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40893 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A5_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40893 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A5_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40893 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A5_FBSTF | 9010 | Modbus | 40893 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A5_FBNR | 9010 | Modbus | 40893 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A5_FBWB | 9010 | Modbus | 40893 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A5_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40893 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A5_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40895 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A5_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40896 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A5_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40897 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 2号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-3~4 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A5_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40898 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A6_FBST1 | 9010 | Modbus | 40900 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A6_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40900 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A6_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40900 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A6_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40900 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A6_FBST2 | 9010 | Modbus | 40900 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A6_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40900 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A6_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40900 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A6_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40900 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A6_FBRM | 9010 | Modbus | 40900 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A6_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40900 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A6_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40900 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A6_FBWL | 9010 | Modbus | 40902 |  | JSB_YW2 | FBWL | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A6_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40903 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A6_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40904 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A6_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40905 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A6_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40906 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A6_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40907 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A6_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40909 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A6_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40909 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A6_FBMTT | 9010 | Modbus | 40909 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A6_FBRTF | 9010 | Modbus | 40909 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A6_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40909 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A6_FBFR | 9010 | Modbus | 40909 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A6_FBSH | 9010 | Modbus | 40909 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A6_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40909 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A6_FBSW | 9010 | Modbus | 40913 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A6_FBDYX | 9010 | Modbus | 40913 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A6_FBYC | 9010 | Modbus | 40913 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A6_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40913 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A6_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40913 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A6_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40913 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A6_FBSTF | 9010 | Modbus | 40913 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A6_FBNR | 9010 | Modbus | 40913 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A6_FBWB | 9010 | Modbus | 40913 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A6_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40913 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A6_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40915 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A6_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40916 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A6_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40917 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-5~6 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A6_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40918 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_A7_FBST1 | 9010 | Modbus | 40920 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_A7_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40920 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_A7_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40920 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_A7_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40920 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_A7_FBST2 | 9010 | Modbus | 40920 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_A7_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40920 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_A7_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40920 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_A7_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40920 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_A7_FBRM | 9010 | Modbus | 40920 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_A7_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40920 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_A7_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40920 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A7_FBWL | 9010 | Modbus | 40922 |  | JSB_YW2 | FBWL | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A7_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40923 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A7_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40924 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A7_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40925 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A7_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40926 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A7_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40927 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_A7_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40929 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_A7_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40929 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_A7_FBMTT | 9010 | Modbus | 40929 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_A7_FBRTF | 9010 | Modbus | 40929 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_A7_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40929 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_A7_FBFR | 9010 | Modbus | 40929 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_A7_FBSH | 9010 | Modbus | 40929 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_A7_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40929 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_A7_FBSW | 9010 | Modbus | 40933 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_A7_FBDYX | 9010 | Modbus | 40933 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_A7_FBYC | 9010 | Modbus | 40933 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_A7_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40933 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_A7_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40933 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_A7_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40933 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_A7_FBSTF | 9010 | Modbus | 40933 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_A7_FBNR | 9010 | Modbus | 40933 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_A7_FBWB | 9010 | Modbus | 40933 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_A7_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40933 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A7_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40935 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A7_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40936 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_A7_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40937 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 5号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-7~8 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_A7_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40938 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | A端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_B2_FBST1 | 9010 | Modbus | 40940 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_B2_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40940 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_B2_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40940 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_B2_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40940 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_B2_FBST2 | 9010 | Modbus | 40940 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_B2_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40940 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_B2_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40940 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_B2_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40940 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_B2_FBRM | 9010 | Modbus | 40940 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_B2_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40940 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_B2_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40940 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B2_FBWL | 9010 | Modbus | 40942 |  | JSB_YW2 | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B2_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40943 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B2_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40944 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B2_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40945 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B2_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40946 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B2_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40947 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B2_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40949 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_B2_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40949 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_B2_FBMTT | 9010 | Modbus | 40949 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_B2_FBRTF | 9010 | Modbus | 40949 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_B2_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40949 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_B2_FBFR | 9010 | Modbus | 40949 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_B2_FBSH | 9010 | Modbus | 40949 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_B2_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40949 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_B2_FBSW | 9010 | Modbus | 40953 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_B2_FBDYX | 9010 | Modbus | 40953 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_B2_FBYC | 9010 | Modbus | 40953 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_B2_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40953 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_B2_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40953 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_B2_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40953 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_B2_FBSTF | 9010 | Modbus | 40953 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_B2_FBNR | 9010 | Modbus | 40953 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_B2_FBWB | 9010 | Modbus | 40953 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_B2_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40953 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B2_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40955 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B2_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40956 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B2_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40957 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号新风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-9~10 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B2_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40958 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_B3_FBST1 | 9010 | Modbus | 40960 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_B3_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40960 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_B3_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40960 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_B3_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40960 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_B3_FBST2 | 9010 | Modbus | 40960 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_B3_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40960 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_B3_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40960 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_B3_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40960 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_B3_FBRM | 9010 | Modbus | 40960 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_B3_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40960 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_B3_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40960 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B3_FBWL | 9010 | Modbus | 40962 |  | JSB_YW2 | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B3_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40963 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B3_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40964 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B3_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40965 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B3_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40966 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B3_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40967 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B3_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40969 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_B3_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40969 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_B3_FBMTT | 9010 | Modbus | 40969 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_B3_FBRTF | 9010 | Modbus | 40969 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_B3_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40969 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_B3_FBFR | 9010 | Modbus | 40969 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_B3_FBSH | 9010 | Modbus | 40969 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_B3_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40969 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_B3_FBSW | 9010 | Modbus | 40973 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_B3_FBDYX | 9010 | Modbus | 40973 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_B3_FBYC | 9010 | Modbus | 40973 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_B3_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40973 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_B3_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40973 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_B3_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40973 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_B3_FBSTF | 9010 | Modbus | 40973 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_B3_FBNR | 9010 | Modbus | 40973 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_B3_FBWB | 9010 | Modbus | 40973 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_B3_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40973 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B3_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40975 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B3_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40976 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B3_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40977 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 6号排风亭井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-11~12 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B3_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40978 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_B4_FBST1 | 9010 | Modbus | 40980 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_B4_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 40980 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_B4_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 40980 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_B4_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 40980 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_B4_FBST2 | 9010 | Modbus | 40980 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_B4_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 40980 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_B4_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 40980 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_B4_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 40980 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_B4_FBRM | 9010 | Modbus | 40980 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_B4_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 40980 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_B4_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 40980 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B4_FBWL | 9010 | Modbus | 40982 |  | JSB_YW2 | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B4_FBPDepth | 9010 | Modbus | 40983 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B4_FBWLStu | 9010 | Modbus | 40984 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B4_FBWHStu | 9010 | Modbus | 40985 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B4_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 40986 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B4_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 40987 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B4_FBSPStu | 9010 | Modbus | 40989 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_B4_FBComFlt | 9010 | Modbus | 40989 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_B4_FBMTT | 9010 | Modbus | 40989 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_B4_FBRTF | 9010 | Modbus | 40989 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_B4_FBCOMY | 9010 | Modbus | 40989 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_B4_FBFR | 9010 | Modbus | 40989 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_B4_FBSH | 9010 | Modbus | 40989 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_B4_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 40989 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_B4_FBSW | 9010 | Modbus | 40993 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_B4_FBDYX | 9010 | Modbus | 40993 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_B4_FBYC | 9010 | Modbus | 40993 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_B4_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 40993 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_B4_FBNST1 | 9010 | Modbus | 40993 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_B4_FBNST2 | 9010 | Modbus | 40993 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_B4_FBSTF | 9010 | Modbus | 40993 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_B4_FBNR | 9010 | Modbus | 40993 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_B4_FBWB | 9010 | Modbus | 40993 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_B4_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 40993 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B4_FBFN1 | 9010 | Modbus | 40995 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B4_FBRT1 | 9010 | Modbus | 40996 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B4_FBFN2 | 9010 | Modbus | 40997 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-13~14 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B4_FBRT2 | 9010 | Modbus | 40998 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_JSB_B5_FBST1 | 9010 | Modbus | 41000 | 0 | JSB_YW2 | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_JSB_B5_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 41000 | 1 | JSB_YW2 | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_JSB_B5_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 41000 | 2 | JSB_YW2 | FBOVHAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_JSB_B5_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 41000 | 3 | JSB_YW2 | FBLEKAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_JSB_B5_FBST2 | 9010 | Modbus | 41000 | 4 | JSB_YW2 | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_JSB_B5_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 41000 | 5 | JSB_YW2 | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_JSB_B5_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 41000 | 6 | JSB_YW2 | FBOVHAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_JSB_B5_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 41000 | 7 | JSB_YW2 | FBLEKAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_JSB_B5_FBRM | 9010 | Modbus | 41000 | 12 | JSB_YW2 | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_JSB_B5_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 41000 | 13 | JSB_YW2 | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_JSB_B5_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 41000 | 14 | JSB_YW2 | FBWLAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B5_FBWL | 9010 | Modbus | 41002 |  | JSB_YW2 | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B5_FBPDepth | 9010 | Modbus | 41003 |  | JSB_YW2 | FBPDepth | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B5_FBWLStu | 9010 | Modbus | 41004 |  | JSB_YW2 | FBWLStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B5_FBWHStu | 9010 | Modbus | 41005 |  | JSB_YW2 | FBWHStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B5_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 41006 |  | JSB_YW2 | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B5_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 41007 |  | JSB_YW2 | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_JSB_B5_FBSPStu | 9010 | Modbus | 41009 |  | JSB_YW2 | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_JSB_B5_FBComFlt | 9010 | Modbus | 41009 | 9 | JSB_YW2 | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_JSB_B5_FBMTT | 9010 | Modbus | 41009 | 10 | JSB_YW2 | FBMTT | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_JSB_B5_FBRTF | 9010 | Modbus | 41009 | 11 | JSB_YW2 | FBRTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_JSB_B5_FBCOMY | 9010 | Modbus | 41009 | 12 | JSB_YW2 | FBCOMY | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_JSB_B5_FBFR | 9010 | Modbus | 41009 | 13 | JSB_YW2 | FBFR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_JSB_B5_FBSH | 9010 | Modbus | 41009 | 14 | JSB_YW2 | FBSH | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_JSB_B5_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 41009 | 15 | JSB_YW2 | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_JSB_B5_FBSW | 9010 | Modbus | 41013 | 0 | JSB_YW2 | FBSW | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_JSB_B5_FBDYX | 9010 | Modbus | 41013 | 1 | JSB_YW2 | FBDYX | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_JSB_B5_FBYC | 9010 | Modbus | 41013 | 2 | JSB_YW2 | FBYC | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_JSB_B5_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 41013 | 3 | JSB_YW2 | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_JSB_B5_FBNST1 | 9010 | Modbus | 41013 | 4 | JSB_YW2 | FBNST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_JSB_B5_FBNST2 | 9010 | Modbus | 41013 | 5 | JSB_YW2 | FBNST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_JSB_B5_FBSTF | 9010 | Modbus | 41013 | 7 | JSB_YW2 | FBSTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_JSB_B5_FBNR | 9010 | Modbus | 41013 | 8 | JSB_YW2 | FBNR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_JSB_B5_FBWB | 9010 | Modbus | 41013 | 9 | JSB_YW2 | FBWB | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_JSB_B5_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 41013 | 10 | JSB_YW2 | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B5_FBFN1 | 9010 | Modbus | 41015 |  | JSB_YW2 | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B5_FBRT1 | 9010 | Modbus | 41016 |  | JSB_YW2 | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_JSB_B5_FBFN2 | 9010 | Modbus | 41017 |  | JSB_YW2 | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 雨水泵 | 7号活塞风井内 | Ⅸ-JTQ-YS-YSB-15~16 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_JSB_B5_FBRT2 | 9010 | Modbus | 41018 |  | JSB_YW2 | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_WST_B0_FBST1 | 9010 | Modbus | 41033 | 0 | WST | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 1#泵过载故障 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载故障 | 0=未定义/1=1#泵过载故障 | BAS_WST_B0_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 41033 | 1 | WST | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_WST_B0_FBST2 | 9010 | Modbus | 41033 | 2 | WST | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 2#泵过载故障 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载故障 | 0=未定义/1=2#泵过载故障 | BAS_WST_B0_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 41033 | 3 | WST | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 手动/自动状态 | DI | bit |  | 手动 | 自动 | 0=手动/1=自动 | BAS_WST_B0_FBRM | 9010 | Modbus | 41033 | 4 | WST | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_WST_B0_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 41033 | 5 | WST | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 断相及相序报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 断相及相序报警 | 0=未定义/1=断相及相序报警 | BAS_WST_B0_FBPOWFlt | 9010 | Modbus | 41033 | 6 | WST | FBPOWFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 启一台泵信号 | DI | bit |  | 未定义 | 启一台泵信号 | 0=未定义/1=启一台泵信号 | BAS_WST_B0_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 41033 | 7 | WST | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 启二台泵信号 | DI | bit |  | 未定义 | 启二台泵信号 | 0=未定义/1=启二台泵信号 | BAS_WST_B0_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 41033 | 8 | WST | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 停泵水位信号 | DI | bit |  | 未定义 | 泵水位信号 | 0=未定义/1停泵水位信号 | BAS_WST_B0_FBSPStu | 9010 | Modbus | 41033 | 9 | WST | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32.767M | BAS_WST_B0_FBWL | 9010 | Modbus | 41035 |  | WST | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_WST_B0_FBComFlt | 9010 | Modbus | 41035 | 1 | WST | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 单台水泵运行超时 | DI | bit | 10 | 未定义 | 单台水泵运行超时 | 0=未定义/1=单台水泵运行超时 | BAS_WST_B0_FBOTime | 9010 | Modbus | 41035 | 2 | WST | FBOTime | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 水泵综合故障 | DI | bit | 2 | 未定义 | 水泵综合故障 | 0=未定义/1=水泵综合故障 | BAS_WST_B0_FBPumpFlt | 9010 | Modbus | 41035 | 3 | WST | FBPumpFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 污水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 污水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=污水泵系统一级报警 | BAS_WST_B0_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 41035 | 4 | WST | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 污水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 污水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=污水泵系统二级报警 | BAS_WST_B0_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 41035 | 5 | WST | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | 污水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 污水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=污水泵系统三级报警 | BAS_WST_B0_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 41035 | 6 | WST | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_WST_B0_FBFN1 | 9010 | Modbus | 41037 |  | WST | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_WST_B0_FBRT1 | 9010 | Modbus | 41038 |  | WST | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_WST_B0_FBFN2 | 9010 | Modbus | 41039 |  | WST | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | A出入口附近（污水泵房） | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-1 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_WST_B0_FBRT2 | 9010 | Modbus | 41040 |  | WST | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_WST_B1_FBST1 | 9010 | Modbus | 41040 | 0 | WST | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 1#泵过载故障 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载故障 | 0=未定义/1=1#泵过载故障 | BAS_WST_B1_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 41040 | 1 | WST | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_WST_B1_FBST2 | 9010 | Modbus | 41040 | 2 | WST | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 2#泵过载故障 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载故障 | 0=未定义/1=2#泵过载故障 | BAS_WST_B1_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 41040 | 3 | WST | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 手动/自动状态 | DI | bit |  | 手动 | 自动 | 0=手动/1=自动 | BAS_WST_B1_FBRM | 9010 | Modbus | 41040 | 4 | WST | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_WST_B1_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 41040 | 5 | WST | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 断相及相序报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 断相及相序报警 | 0=未定义/1=断相及相序报警 | BAS_WST_B1_FBPOWFlt | 9010 | Modbus | 41040 | 6 | WST | FBPOWFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 启一台泵信号 | DI | bit |  | 未定义 | 启一台泵信号 | 0=未定义/1=启一台泵信号 | BAS_WST_B1_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 41040 | 7 | WST | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 启二台泵信号 | DI | bit |  | 未定义 | 启二台泵信号 | 0=未定义/1=启二台泵信号 | BAS_WST_B1_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 41040 | 8 | WST | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 停泵水位信号 | DI | bit |  | 未定义 | 泵水位信号 | 0=未定义/1停泵水位信号 | BAS_WST_B1_FBSPStu | 9010 | Modbus | 41040 | 9 | WST | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32.767M | BAS_WST_B1_FBWL | 9010 | Modbus | 41042 |  | WST | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_WST_B1_FBComFlt | 9010 | Modbus | 41042 | 1 | WST | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 单台水泵运行超时 | DI | bit | 10 | 未定义 | 单台水泵运行超时 | 0=未定义/1=单台水泵运行超时 | BAS_WST_B1_FBOTime | 9010 | Modbus | 41042 | 2 | WST | FBOTime | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 水泵综合故障 | DI | bit | 2 | 未定义 | 水泵综合故障 | 0=未定义/1=水泵综合故障 | BAS_WST_B1_FBPumpFlt | 9010 | Modbus | 41042 | 3 | WST | FBPumpFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 污水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 污水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=污水泵系统一级报警 | BAS_WST_B1_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 41042 | 4 | WST | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 污水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 污水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=污水泵系统二级报警 | BAS_WST_B1_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 41042 | 5 | WST | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | 污水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 污水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=污水泵系统三级报警 | BAS_WST_B1_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 41042 | 6 | WST | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_WST_B1_FBFN1 | 9010 | Modbus | 41044 |  | WST | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_WST_B1_FBRT1 | 9010 | Modbus | 41045 |  | WST | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_WST_B1_FBFN2 | 9010 | Modbus | 41046 |  | WST | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 一体化提升装置 | 污水泵房 | Ⅸ-JTQ-WS-YTW-2 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_WST_B1_FBRT2 | 9010 | Modbus | 41047 |  | WST | FBRT2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 1#泵运行状态 | DI | bit |  | 1#泵停止状态 | 1#泵运行状态 | 0=1#泵停止状态/1=1#泵运行状态 | BAS_FSB_B0_FBST1 | 9010 | Modbus | 41055 | 0 | FSB | FBST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 1#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过载报警 | 0=未定义/1=1#泵过载报警 | BAS_FSB_B0_FBOVLAlm1 | 9010 | Modbus | 41055 | 1 | FSB | FBOVLAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 1#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵过热报警 | 0=未定义/1=1#泵过热报警 | BAS_FSB_B0_FBOVHAlm1 | 9010 | Modbus | 41055 | 2 | FSB | FBOVHAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 1#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 1#泵漏水报警 | 0=未定义/1=1#泵漏水报警 | BAS_FSB_B0_FBLEKAlm1 | 9010 | Modbus | 41055 | 3 | FSB | FBLEKAlm1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 2#泵运行状态 | DI | bit |  | 2#泵停止状态 | 2#泵运行状态 | 0=2#泵停止状态/1=2#泵运行状态 | BAS_FSB_B0_FBST2 | 9010 | Modbus | 41055 | 4 | FSB | FBST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 2#泵过载报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过载报警 | 0=未定义/1=2#泵过载报警 | BAS_FSB_B0_FBOVLAlm2 | 9010 | Modbus | 41055 | 5 | FSB | FBOVLAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 2#泵过热报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵过热报警 | 0=未定义/1=2#泵过热报警 | BAS_FSB_B0_FBOVHAlm2 | 9010 | Modbus | 41055 | 6 | FSB | FBOVHAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 2#泵漏水报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 2#泵漏水报警 | 0=未定义/1=2#泵漏水报警 | BAS_FSB_B0_FBLEKAlm2 | 9010 | Modbus | 41055 | 7 | FSB | FBLEKAlm2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 本地/远程 | DI | bit |  | 本地 | 远程 | 0=本地/1=远程 | BAS_FSB_B0_FBRM | 9010 | Modbus | 41055 | 12 | FSB | FBRM | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 超高水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超高水位报警 | 0=正常/1=超高水位报警 | BAS_FSB_B0_FBWHAlm | 9010 | Modbus | 41055 | 13 | FSB | FBWHAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 超低水位报警 | DI | bit | 3 | 正常 | 超低水位报警 | 0=正常/1=超低水位报警 | BAS_FSB_B0_FBWLAlm | 9010 | Modbus | 41055 | 14 | FSB | FBWLAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超道床报警（上行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超道床报警（上行） | 0=正常/1=水位超道床报警（上行） | BAS_FSB_B0_FBWHBAlmUP | 9010 | Modbus | 41055 | 15 | FSB | FBWHBAlmUP | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超轨面报警（上行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超轨面报警（上行） | 0=正常/1=水位超轨面报警（上行） | BAS_FSB_B0_FBWHRAlmUP | 9010 | Modbus | 41056 | 0 | FSB | FBWHRAlmUP | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超轨面上50mm报警（上行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超轨面上50mm报警（上行） | 0=正常/1=水位超轨面上50mm报警（上行） | BAS_FSB_B0_FBWHAlmUP | 9010 | Modbus | 41056 | 1 | FSB | FBWHAlmUP | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超轨面上150mm报警（上行） | DI | bit | 10 | 正常 | 水位超轨面上150mm报警（上行） | 0=正常/1=水位超轨面上150mm报警（上行） | BAS_FSB_B0_FBWHHAlmUP | 9010 | Modbus | 41056 | 2 | FSB | FBWHHAlmUP | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超道床报警（下行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超道床报警（下行） | 0=正常/1=水位超道床报警（下行） | BAS_FSB_B0_FBWHBAlmDN | 9010 | Modbus | 41056 | 3 | FSB | FBWHBAlmDN | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超轨面报警（下行） | DI | bit | 2 | 正常 | 水位超轨面报警（下行） | 0=正常/1=水位超轨面报警（下行） | BAS_FSB_B0_FBWHRAlmDN | 9010 | Modbus | 41056 | 4 | FSB | FBWHRAlmDN | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超轨面上50mm报警（下行） | DI | bit |  | 正常 | 水位超轨面上50mm报警（下行） | 0=正常/1=水位超轨面上50mm报警（下行） | BAS_FSB_B0_FBWHAlmDN | 9010 | Modbus | 41056 | 5 | FSB | FBWHAlmDN | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超轨面上150mm报警（下行） | DI | bit | 10 | 正常 | 水位超轨面上150mm报警（下行） | 0=正常/1=水位超轨面上150mm报警（下行） | BAS_FSB_B0_FBWHHAlmDN | 9010 | Modbus | 41056 | 6 | FSB | FBWHHAlmDN | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水池水位 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_B0_FBWL | 9010 | Modbus | 41058 |  | FSB | FBWL | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 泵坑深度 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_B0_FBPDepth | 9010 | Modbus | 41059 |  | FSB | FBPDepth | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 超低水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_B0_FBWLStu | 9010 | Modbus | 41060 |  | FSB | FBWLStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 超高水位报警设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_B0_FBWHStu | 9010 | Modbus | 41061 |  | FSB | FBWHStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 启一泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_B0_FBST1Stu | 9010 | Modbus | 41062 |  | FSB | FBST1Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 启二泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_B0_FBST2Stu | 9010 | Modbus | 41063 |  | FSB | FBST2Stu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 停泵水位设定值 | AI | long |  |  |  | 0-32767mm | BAS_FSB_B0_FBSPStu | 9010 | Modbus | 41065 |  | FSB | FBSPStu | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 设备通讯故障 | DI | bit | 2 | 正常 | 设备通讯故障 | 0=正常/1=设备通讯故障 | BAS_FSB_B0_FBComFlt | 9010 | Modbus | 41065 | 1 | FSB | FBComFlt | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 两台以上水泵故障 | DI | bit | 1 | 未定义 | 两台以上水泵故障 | 0=未定义/1=两台以上水泵故障 | BAS_FSB_B0_FBMTT | 9010 | Modbus | 41065 | 2 | FSB | FBMTT | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位上涨过快 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水位上涨过快 | 0=未定义/1=水位上涨过快 | BAS_FSB_B0_FBRTF | 9010 | Modbus | 41065 | 3 | FSB | FBRTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | DI | bit | 2 | 未定义 | 通讯故障前水位超高且水泵全启 | 0=未定义/1=通讯故障前水位超高且水泵全启 | BAS_FSB_B0_FBCOMY | 9010 | Modbus | 41065 | 4 | FSB | FBCOMY | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水泵全开水位不降反升 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵全开水位不降反升 | 0=未定义/1=水泵全开水位不降反升 | BAS_FSB_B0_FBFR | 9010 | Modbus | 41065 | 5 | FSB | FBFR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 超高水位后满量程 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超高水位后满量程 | 0=未定义/1=超高水位后满量程 | BAS_FSB_B0_FBSH | 9010 | Modbus | 41065 | 6 | FSB | FBSH | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 排水泵系统一级报警 | DI | bit | 1 | 未定义 | 排水泵系统一级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统一级报警 | BAS_FSB_B0_FBCLS1 | 9010 | Modbus | 41065 | 7 | FSB | FBCLS1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 开机水位无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 开机水位无变化报警 | 0=未定义/1=开机水位无变化报警 | BAS_FSB_B0_FBSW | 9010 | Modbus | 41065 | 8 | FSB | FBSW | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 超低水位水泵运行 | DI | bit | 10 | 未定义 | 超低水位水泵运行 | 0=未定义/1=超低水位水泵运行 | BAS_FSB_B0_FBDYX | 9010 | Modbus | 41065 | 9 | FSB | FBDYX | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位异常，传感器故障 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位异常，传感器故障 | 0=未定义/1=水位异常，传感器故障 | BAS_FSB_B0_FBYC | 9010 | Modbus | 41065 | 10 | FSB | FBYC | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 排水泵系统二级报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 排水泵系统二级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统二级报警 | BAS_FSB_B0_FBCLS2 | 9010 | Modbus | 41065 | 11 | FSB | FBCLS2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 启1泵水位，1泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启1泵水位，1泵未启动 | 0=未定义/1=启1泵水位，1泵未启动 | BAS_FSB_B0_FBNST1 | 9010 | Modbus | 41065 | 12 | FSB | FBNST1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 启2泵水位，2泵未启动 | DI | bit | 10 | 未定义 | 启2泵水位，2泵未启动 | 0=未定义/1=启2泵水位，2泵未启动 | BAS_FSB_B0_FBNST2 | 9010 | Modbus | 41065 | 13 | FSB | FBNST2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水泵频繁启停 | DI | bit | 10 | 未定义 | 水泵频繁启停 | 0=未定义/1=水泵频繁启停 | BAS_FSB_B0_FBSTF | 9010 | Modbus | 41065 | 15 | FSB | FBSTF | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 限定时间内水泵未运行报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 限定时间内水泵未运行报警 | 0=未定义/1=限定时间内水泵未运行报警 | BAS_FSB_B0_FBNR | 9010 | Modbus | 41069 | 0 | FSB | FBNR | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位值限定时间内无变化报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 水位值限定时间内无变化报警 | 0=未定义/1=水位值限定时间内无变化报警 | BAS_FSB_B0_FBWB | 9010 | Modbus | 41069 | 1 | FSB | FBWB | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 排水泵系统三级报警 | DI | bit | 3 | 未定义 | 排水泵系统三级报警 | 0=未定义/1=排水泵系统三级报警 | BAS_FSB_B0_FBCLS3 | 9010 | Modbus | 41069 | 2 | FSB | FBCLS3 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | 水位超轨道面报警 | DI | bit | 2 | 未定义 | 水位超轨道面报警 | 0=未定义/1=水位超轨道面报警 | BAS_FSB_B0_FBWHBRAlm | 9010 | Modbus | 41069 | 3 | FSB | FBWHBRAlm | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | HMI#1累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_FSB_B0_FBFN1 | 9010 | Modbus | 41071 |  | FSB | FBFN1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | HMI#1设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_FSB_B0_FBRT1 | 9010 | Modbus | 41072 |  | FSB | FBRT1 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | HMI#2累计故障次数 | AI | long |  |  |  | 0-32767 次 | BAS_FSB_B0_FBFN2 | 9010 | Modbus | 41073 |  | FSB | FBFN2 | B端
9号线 | 机投桥站 | BAS | 废水泵 | 机-培区间废水泵房 | Ⅸ-PF-FS-FSB-17/18 | HMI#2设备运行时间 | AI | long |  |  |  | 0-32767 小时 | BAS_FSB_B0_FBRT2 | 9010 | Modbus | 41074 |  | FSB | FBRT2 | B端

## 水泵系统状态与报警表数据对应关系
列名 | 类型 | 描述 | 对应水泵编码表列定义
LINE_NAME | varchar(20) | 线路名 | 线路Line |  | 线路Line
ARM_UUID | varchar(64) | UUID | 随机UUID |  | 车站Station
ARM_EQU_TYPE | varchar(64) | 设备类型 | 设备类型Equipment Type |  | 系统名称System Name
ARM_EQU_NAME | varchar(64) | 设备名 | 设备安装地点Equipment Location[设备编号Equipment Code] |  | 设备类型Equipment Type
ARM_CONTENT | varchar(256) | 报警内容 | 属性描述Property Description |  | 设备安装地点Equipment Location
ARM_EQU_CODE | varchar(32) | 设备CODE | 设备编号Equipment Code |  | 设备编号Equipment Code
ARM_ADD_EQU | varchar(128) | 报警附加设备 | 空 |  | 属性描述Property Description
ARM_SOURCE | varchar(16) | 报警来源 | 水泵系统 |  | 变量类型Variable Type
ARM_DBM | varchar(4) | 报警电报码 | 车站Station（电报码） |  | 数据类型IO Type
ARM_HAPPEN_TIME | timestamp | 发生时间 | 报警发生时间，报警条件参见编码表中定义（红色） | 报警条件参见编码表中定义（红色） | 变量名称Variable Name
ARM_RESTORE_TIME | timestamp | 恢复时间 | 报警恢复时间 | 恢复条件参见编码表中定义（绿色） | 端口号Prot Number
ARM_FAULT_BEGIN | int | 故障发生时间 | 0 |  | 协议Prot Number
ARM_FAULT_BEG_MS | int | 故障发生时间毫秒 | 0 |  | Modbus协议地址
ARM_FAULT_END | int | 故障恢复时间 | 0 |  | 寄存器比特位
ARM_FAULT_END_MS | int | 故障恢复时间毫秒 | 0 |  | 设备类标识
ARM_CODE | int | 报警码 | 0 |  | 属性标识
ARM_EQU_TYPECODE | int | 报警设备类型CODE | 设备类型Equipment Type |  | 设备分区
ARM_LOGIC_TYPE1 | int | 报警逻辑类型1 | 0
ARM_LOGIC_TYPE2 | int | 报警逻辑类型2 | 0
ARM_LOGIC_TYPE3 | int | 报警逻辑类型3 | 0
ARM_LEVEL | int | 报警级别（0 报警 1报警一级 2报警2级 3报警3级 10预警 11预警一级 12预警二级 13预警三级） | 参见码位表定义
ARM_IS_MAINTAIN | int | 是否检修（0 未检修 1检修） | 0
ARM_SAVE_NO | int | 报警存储号 | 0
ARM_ADD_JSON | varchar(256) | 报警附加信息 （JSON） | "端口号Prot Number" + "协议Prot Number" + Modbus协议地址 + 寄存器比特位 + 设备类标识 + 属性标识 + 设备分区+